BEZPEČNOSTNÍ

ODBĚROVÝ NÁVAREK

BON 31

NÁVAREK PRO ODBĚR CHEMICKÉHO VZORKU PLYNU

TECHNICKÉ PODMÍNKY, NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku, pro jeho použití, zkoušení, objednávání, dodání a návody k montáži, obsluze a údržbě bezpečnostního odběrového návarku BEDIX, s.r.o. BON 31 ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

1.NÁZVOSLOVÍ

Bezpečnostní odběrový návarek BEDIX, s.r.o., BON 31 – návarek pro odběr chemického vzorku plynu  – ( dále jen BON 31) – zařízení určené zejména  k napojení malokapacitních odběrových míst pro odběr vzorků plynu k určení jeho chemického složení na potrubních systémech s vysokým a velmi vysokým tlakem, zejména plynovodů dle ČSN 38 6410. Zásadní předností tohoto zařízení je možnost jeho montáže na potrubí bez omezení provozu.

2. VŠEOBECNĚ  (viz výkres č.KLM -03-01)

2.1. Popis zařízení

BON 31 se skládá z vlastního tělesa návarku (1), se dvěma odběrovými místy uzavřenými zátkami (12).  Uvnitř tělesa návarku  (1) je našroubován uzávěr (2), který prostřednictvím teflonového těsnění (5) uzavírá v případě potřeby přívod media do odběrových míst. Uzávěr (2) je v tělese návarku  (1) zatěsněn dvěma o-kroužky (4). Proti nechtěnému vyšroubování z tělesa návarku (1) je chráněn pojistným kroužkem ČSN 02 2931 (8). S uzávěrem (2) je prostřednictvím kolíku (11) spojena odběrová sonda (8). Těsnost spojení uzávěru (2) s odběrovou sondou je zajištěna o-kroužkem (7). V tělese návarku (1) je odběrová sonda zatěsněna o-kroužkem (6). Orientaci odběrové sondy (8) v potrubí znázorňují šipky na čele uzávěru (2). V požadované poloze je odběrová sonda (8) zajištěna stavěcími šrouby (10).Těleso návarku je v horní části uzavřeno víčkem (3), chránící vnitřní prostory návarku před nečistotami a povětrnostními vlivy.

2.2. Použití zařízení a stručný popis činnosti

BON 31 je určen zejména  k napojení malokapacitních odběrových míst pro odběr vzorků plynu protékajícího potrubím za účelem zjištění jeho chemického složení na potrubí s vysokým a velmi vysokým tlakem  ve smyslu ČSN 38 6410. Konstrukce BON 31 umožňuje jeho montáž a tedy instalaci odběrového místa pro odběr chemického vzorku plynu na provozované potrubí bez nutnosti snížení tlaku. Současně uspořádání BON 31 umožňuje v případ potřeby uzavření přívodu media do prostoru odběrových míst integrovaným vnitřním uzávěrem. Uzavření přívodu media se provede po demontáži víčka (3) otáčením uzávěru (2) vpravo až do dosednutí těsnění (5) na těsnící hranu tělesa návarku (1). Jako nástroj pro otáčení uzávěru (2) doporučujeme použít čtyřhran GOLA ¾“. Chceme-li následně otevřít přívod media do prostoru odběrových míst otočíme uzávěrem (2) o cca 1 otáčku doleva tak, aby šipky na čele uzávěru (2) byly orientovány ve směru proudění media v potrubí. Proti nechtěnému vyšroubování z tělesa návarku (1) je uzávěr (2) chráněn dorazem tvořeným pojistným kroužkem (9). Po ukončení manipulace s uzávěrem (2) je vždy nutno uzavřít těleso návarku (1) víčkem (3).

| Vypracoval Ing. V.Kaderka | Zkontroloval Ing. P.Prokop | Schválil Ing. V.Ninger |
| --- | --- | --- |

2.3. Seznam základního vybavení

BON 31 je dodáván s 1ks redukce čtyřhranu ¾“x 1/2“, pro možnost manipulace s uzávěrem (2) návarku BON 31 soupravou GOLA ½“.

2.4.Seznam zvláštního příslušenství

Dodavatel BON 31 na přání odběratele dodá výstroj odběrového místa:

- Přechodové šroubení mezi odběrovým otvorem BON 31 (G 3/8“) a kulovým kohoutem

- Kulový kohout dle přání odběratele

- Výstupní šroubení z kulového kohoutu pro napojení odběrového potrubí, případně zaslepovací zátku kulového kohoutu

2.5. Průvodní technická dokumentace

Je dodávána následující technická průvodní dokumentace

- Inspekční certifikát

- Osvědčení o jakosti materiálů BON 31

- TPNM – Technické podmínky, návod pro montáž, obsluhu a údržbu

2.6. pokyny pro objednání

V objednávce je třeba uvést:

- název a typ návarku

- počet kusů

- předpokládaný termín dodávky

- místo konečné montáže ( objekt)

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

3.1.Tvar a hlavní rozměry

Tvar BON 31 a hlavní rozměry jsou patrné z výkresu č. KLM-03-01

3.2. Technické parametri

Pracovní látka:					zemní plyn

Pracovní tlak maximální:			100 bar

Maximální průtok:				2m3/h

Pracovní teplota:				-20 ~ 40°C

Připojovací rozměr odběrového místa:		G 3/8“

Počet otvorů:					2 otvory á 180°

Materiál tělesa návarku:				11 523.0

Materiál sondy:					antikorozní ocel

| Technické podmínky: TPNM 03/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 10 | Strana: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

3.3. Povrchová úprava:

Dočasná povrchová úprava tělesa návarku (1) a víčka (3) je provedena galvanickým zinkováním. Z ploch v oblasti úkosu pro svar spojující těleso návarku s potrubím je zinek odstraněn. Rovněž zátky (6) jsou galvanicky pokoveny. Tato povrchová ochrana chrání výrobek po dobu skladování a montáže. Po dokončení montáže se provede definitivní povrchová úprava v souladu s celkovou povrchovou úpravou zařízení na němž je BON 31 instalován. Uzávěr (2) a sonda (8) jsou vyrobeny z antikorozní oceli.

3.4. Označení zařízení

Na tělese BON 31 je provedena identifikační ražba, která uvádí jakost materiálu návarku, tavbu materiálu, nominální tlak, výrobce a typové číslo návarku ve tvaru:

3.5. Umístění a připojení zařízení

BON 31 se umístí na potrubní systém do místa dle projektu. Odběrové zařízení se připojuje do otvorů se závitem G 3/8“ s těsnící plochou po odstranění montážní zátky.

4. ZKOUŠENÍ  ( viz č.v. KLM-03-01 )

4.1. Kontrola povrchu a rozměrů

Po úplném dohotovení BON 31 se kontroluje, zda s předepsanou dokumentací souhlasí hlavní rozměry, umístění a připojovací rozměry otvorů odběrových míst a provedení. Následně se kontrolují značky materiálů, čísla taveb, včetně dalšího raženého značení a jejich správné umístění na jednotlivých součástích BON 31. Dále se provádí kontrola vzhledu neporušenosti povrchové úpravy BON 31.

| Technické podmínky: TPNM 03/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 10 | Strana: 3 |
| --- | --- | --- | --- |

5. DODÁNÍ A ZÁRUKA

- dodávka se uskuteční na základě potvrzené objednávky

- způsob a místo předání zařízení bude stanoveno v objednávce

Výrobce ručí za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení BON 31, za uvedené hodnoty při dodržení návodu pro montáž, obsluhu a údržbu.

- Výrobce přejímá záruku za jakost ve smyslu obchodního zákoníku - § 429 a dalších po dobu 24 měsíců od data předání

6. BALENÍ, SKLADOVÁNÍ

BON 31 je dodáván ve složeném stavu, obsahuje:

- Těleso návarku (1)

- Víčko (3)

- 2 ks zátek G 3/8“ (6)

- Kompletní uzávěr (2)osazený teflonovým těsněním(5) a dvěma o-kroužky (4) s instalovanou odběrovou sondou (8) a dvěma o-kroužky (6)

- Pojistný kroužek (9)

- 1 ks redukce čtyřhranu GOLA ½“ x ¾“

Balení je provedeno folií, výrobce doporučuje uchovávat BON 31 v neporušeném obalu až do aplikace na potrubí. Tím je zaručena kvalita povrchu návarové hrany tělesa návarku (1).

BON 31 je třeba skladovat v zastřešeném uzavřeném prostoru v rozsahu teplot -25 +40°C s relativní vlhkostí menší než 80%.

7. POKYNY PRO MONTÁŽ ( viz. v.č. KLM -03-01 )

Instalace BON 31 musí být provedena podle technologického postupu zpracovaného provozovatelem nebo montážní firmou v souladu s technickými podmínkami výrobce TPNM 03/01, platnými předpisy a technickými normami.

Montáž BON 31 se provede na základní potrubí systémem dle těchto zásad:

7.1. Montáž na nové potrubí v rámci nové výstavby

Montáž se zásadně provádí před stavební a první tlakovou zkouškou potrubního systému na nějž je BON 31 navařen. Před započetím svařeckých prací je nutné minimálně provést vizuální kontrolu a očistění okolí sváru. Po navaření BON 31 na potrubní systém dle technologického postupu odsouhlaseného provozovatelem potrubí, výrobce BON 31 doporučuje provést minimálně vizuální a kapilární kontrolu svaru. Po provedení defektoskopických kontrol se přikročí k provrtání stěny potrubí pod navařeným návarkem BON 31 a tím k propojení potrubí s prostorem návarku. Doporučená velikost vrtaného otvoru je 20 mm. Po provedení vrtací operace je nutno zajistit, aby v prostoru tělesa návarku (1) nezůstaly kovové třísky po provedené operaci. Následuje montáž kompletního uzávěru (2) včetně nainstalované sondy (8) do navařeného tělesa návarku (1) -před montáží je nutno namazat o-kroužky (4) uzávěru (2) silikonovým mazacím tukem; uzávěr (2) zašroubovat až do dosednutí těsnění (5) na těsnící hranu tělesa návarku (1).

| Technické podmínky: TPNM 03/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 10 | Strana: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Stavební a první tlaková zkouška BON 31 se provádí společně se stavební a první tlakovou zkouškou potrubního systému na nějž je BON 31 nainstalován. Po kladném výsledku stavební a první tlakové zkoušky, montáži pojistného kroužku (9) a víčka (3) je BON 31 připraven k uvedení do provozu.

7.2. Montáž na provozované potrubí nenamáhané vnitřním či vnějším přetlakem

Montáž lze provést na základě povolení a odsouhlaseného technologického postupu provozovatel potrubí. Výrobce BON 31 doporučuje následující postup:

-Určení minimální potřebné tloušťky  potrubí na nějž se BON 31 bude instalovat na základě výpočtu dle ČSN 69 0010 nebo ČSN 13 0021

- v místě přivaření BON 31 a do vzdálenosti 150 mm od kraje budoucího svaru provést očištění potrubí ocelovým kartáčem do kovového lesku; okraj svaru pro přivaření BON 31 musí být minimálně 200 mm od jiného svaru na potrubí ( podélný nebo spirálový tovární svar, obvodový montážní svar apod.)

- provedení měření tloušťky a defektoskopie stěny potrubí za účelem kontroly vhodnosti předpokládaného místa instalace návarku

- navaření BON 31 dle technologického postupu svařování schváleného provozovatelem potrubí

- defektoskopie provedeného svaru – minimálně vizuální a kapilární zkouška  - indikace trhlin není povolena

- montáž kompletního uzávěru (2) bez nainstalované sondy (8) do navařeného tělesa návarku (1) – odběrovou sondu (8) je nutno demontovat vyražením kolíku (7). Před montáži je nutno namazat o-kroužky (4) uzávěru (2) silikonovým mazacím tukem. Uzávěr (2) zašroubovat až do dosednutí těsnění (5) na těsnící hranu tělesa návarku (1), následně otočit uzávěrem (2) o 1 otáčku doleva tak, aby bylo zajištěno propojení prostoru nad sedlem a pod sedlem uzávěru.

- provedení tlakové a těsnostní zkoušky natlakováním vnitřního prostoru BON 31 vzduchem nebo jiným mediem dle schváleného technologického postupu provozovatelem potrubí; jako vstupní otvor pro přívod zkušebního media se využije závitový otvor G 3/8“ po demontáži zátky (12). Zvláštní

pozornost se při tlakové a těsnostní zkoušce věnuje svarovému spoji, závitovým spojům a zatěsnění uzávěru (2) v tělese návarku (1) prostřednictvím o-kroužků (4).

- po úspěšném provedení tlakové a těsnostní zkoušky se demontuje uzávěr (2), z těsnící válcové plochy návarku se odstraní zbylý silikonový mazací tuk, namontuje odstraněná zátka (12) a přikročí k provrtání stěny potrubí pod navařeným návarkem BON 31 a tím k propojení potrubí s prostorem v návarku. Doporučená velikost vrtaného otvoru je 20 mm. Po provedení vrtací operace je třeba zajistit, aby v prostoru tělesa návarku (1) nezůstaly kovové třísky po provedené operaci.

| Technické podmínky: TPNM 03/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 10 | Strana: 5 |
| --- | --- | --- | --- |

- po opětné montáži kompletního uzávěru (2) včetně zpět nainstalované odběrové sondy (8) pomocí výše zmíněné soupravy a jeho dotažení – opět nutno namazat o-kroužky (4) silikonovým mazacím tukem, montáží pojistného kroužku (9) a víčka (3) je BON 31 připraven k uvedení do provozu.

7.3. Montáž na provozované potrubí namáhané vnitřním či vnějším přetlakem

Montáž lze provést na základě povolení a odsouhlaseného technologického postupu provozovatel potrubí. Výrobce BON 31 doporučuje následující postup:

-Určení minimální potřebné tloušťky  potrubí na nějž se BON 31 bude instalovat na základě výpočtu dle ČSN 69 0010 nebo ČSN 13 0021; minimální tloušťka potrubí, na kterou výrobce doporučuje provádět instalaci pod tlakem je 6mm. Je však nutno zohlednit tlakové poměry v potrubí, materiál potrubí a technologii užitou pro navaření BON 31 na potrubí.

- v místě přivaření BON 31 a do vzdálenosti 150mm od kraje  budoucího sváru provést očištění potrubí ocelovým kartáčem do kovového lesku; okraj svaru pro přivaření BON 31 musí být minimálně 200mm od jiného svaru na potrubí ( podélný nebo spirálový tovární svar, obvodový montážní svar apod.)

- provést kontrolu materiálu trubky v očištěné oblasti na přítomnost trhlin

- v uvedené oblasti provést s použitím 20 mm čtvercové sítě ultrazvukovou zkoušku materiálu na vrstevnatost a tloušťku stěny. Tloušťka stěny nesmí být menší než hodnota určena výpočtem včetně přídavku na korozi a erozi, minimálně však 6 mm. Vrstevnatost materiálu v uvedené oblasti se nepřipouští

- navaření BON 31 dle technologického postupu svařování schváleného provozovatelem potrubí

- defektoskopie svaru – vizuální kontrola po celou dobu svařování a po ukončení svaru a minimálně kapilární zkouška – indikace trhlin není povolena.

- montáž kompletního uzávěru (2) bez nainstalované sondy (8) do navařeného tělesa  (1) – odběrovou sondu (8) je nutbo demontovat vyražením kolíku (7). Před montáži je nutno namazat o-kroužky (4) uzávěru (2) silikonovým mazacím tukem. Uzávěr (2) zašroubovat až do dosednutí těsnění (5) na těsnící hranu tělesa návarku (1), následně otočit uzávěrem (2) o 1 otáčku doleva tak, aby bylo zajištěno propojení prostoru nad sedlem a pod sedlem uzávěru.

- provedení tlakové a těsnostní zkoušky natlakováním vnitřního prostoru BON 31 vzduchem nebo jiným mediem dle schváleného technologického postupu provozovatelem potrubí; jako vstupní otvor pro přívod zkušebního media se využije závitový otvor G 3/8“ po demontáži zátky (12). Zvláštní pozornost se při tlakové a těsnostní zkoušce věnuje svarovému spoji, závitovým spojům a zatěsnění uzávěru (2) v tělese návarku (1) prostřednictvím o-kroužků (4).

| Technické podmínky: TPNM 03/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 10 | Strana: 6 |
| --- | --- | --- | --- |

- po úspěšném provedení tlakové a těsnostní zkoušky se demontuje uzávěr (2), z těsnící válcové plochy návarku se odstraní zbylý silikonový mazací tuk, namontuje odstraněná zátka (12) a přikročí k provrtání stěny potrubí pod navařeným návarkem BON 31 speciální vyvrtávací soupravou bez omezení provozu potrubí a tím k propojení potrubí s prostorem návarku. Doporučená velikost vrtaného ovoru je 20 mm. Po provedení vrtací operace je třeba zajistit, aby v prostoru tělesa návarku (1) nezůstaly kovové třísky po provedené operaci.

- po opětné montáži uzávěru (2) včetně zpět nainstalované sondy (8) pomocí výše zmíněné soupravy a jeho dotažení – opět nutno namazat o-kroužky (4) silikonovým mazacím tukem, montáží pojistného kroužku (9) a víčka (3) je BON 31 připraven k uvedení do provozu.

8. NÁVOD K OBSLUZE ZAŘÍZENÍ ( viz vč. KLM 03-01)

8.1. Uvedení do provozu

Po instalaci BON 31 na plynové potrubí je standardně uzávěr (2) v poloze, kdy uzavírá přívod média do prostoru odběrových otvorů a tyto jsou zaslepeny zátkami (12). BON 31 je uzavřen víčkem (3). Chceme-li připojit do odběrového otvoru přípojku (připojovací závit G3/8“) demontujeme víčko (3) a přesvědčíme se zda je skutečně uzávěr (2) zašroubován v dolní poloze a uzavírá přívod media do prostoru BON 31 – uzávěrem (2) nelze již otočit doprava.

Nyní lze vyšroubovat zátku (12) a do otvoru instalovat přípojku či jiné zařízení (kulový nebo jiný uzávěr) umožňující propojení BON 31 se zařízením provozovatele. Výrobce doporučuje vždy mezi BON 31 a odběrové zařízení vložit uzávěr, který umožní samostatné odstavení jednotlivých odběrových řad.

Po napojení odběrového zařízení je možné přistoupit k otevření uzávěru (2) jeho otočením o cca 1 otáčku doleva tak aby šipky na čele uzávěru byly orientovány ve směru proudění media v potrubí, na němž je BON 31 instalován. Tímto je otevřen přívod media do prostoru BON 31 a následně do odběrového zařízení provozovatele. Po natlakování rozvodu se provede zkouška těsnosti závitových spojů a šroubení pěnovým roztokem. Na závěr se BON 31 uzavře víčkem (3) , které chrání jeho vnitřní povrchy před nečistotami a povětrnostními vlivy.

8.2. Trvalý provoz zařízení

Po ověření těsnosti všech spojů pěnotvorným roztokem je možné BON 21 uvést do trvalého provozu.

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 10 | Strana: 7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3. Odstavení z provozu

Odstavení BON 31 z provozu se provede po demontáži víčka (3) otáčením uzávěru (2) doprava až do jeho dosednutí těsněním (5) na sedlo návarku (1). Tím je uzavřen přívod media z potrubí do prostoru BON 31.

9. POKYNY PRO ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ

Při dodržení pokynů uvedených v těchto TPNM 03/01 nevyžaduje BON 31 po dobu své životnosti žádnou údržbu.

10. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

11. ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ

BON 31 při dodržení těchto TPNM 03/01 neomezí životnost potrubního systému na nějž je instalován.

12. LIKVIDACE ODPADŮ

Při provozu zařízení vznikají následující odpady jejichž likvidaci je třeba zabezpečit oprávněnou organizací dle příslušných právních předpisů o odpadech.

Název odpadu				Třída odpadu				Poznámka

- Ostatní železné kovy		    12 0104		          likvidace po vyřazení z provozu

( těleso BON 31)

13. PŘÍLOHY

v.č. KLM-03-01	Bezpečnostní odběrový návarek  BEDIX, s.r.o. BON 31 – návarek pro odběr

chemického vzorku plynu

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 10 | Strana: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

Související ČSN a odpisy

ČSN	38 6405	- plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 	38 6410	- plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 	69 0010	- tlakové nádoby stabilní

Vyhl.č. 18/1979 Sb	- vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená tlaková zřízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a

ČBÚ č. 97/1982 Sb. a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 551/1990 Sb.

Vyhl. č. 21/1979 Sb.	- vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená tlaková zřízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a

ČBÚ č. 554/1990 Sb.

Vyhl. č. 48/1982 Sb.	- vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

a vyhlášky ČÚBP č.207/1991 Sb.

Vyhl. č. 18/1987 Sb.	- vyhláška ČÚBP,  kterou se stanoví požadavky na ochranu před nebezpečím

výbuchu hořlavých plynů a par

Vyhl.č. 337/1997 Sb.	- vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů

Zák. č. 22/1997 Sb.	- zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů ve znění zákona č.71/2000 Sb.

Zák. č. 125/1997 Sb. 	- zákon o odpadech

NV č. 182/1999 Sb.	- nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení ve

znění NV č. 290/2000 Sb.

Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 10 | Strana: 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| Název: BEZP.ODB.NÁVAREK BEDIX, s.r.o. BON 31 NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TLAKU | Typ: BON 31 |
| --- | --- |
|  | Číslo výkresu: KLM-03-01 |