BEZPEČNOSTNÍ

ODBĚROVÝ NÁVAREK

BON 9x

NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

TECHNICKÉ PODMÍNKY, NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku, pro jeho použití, zkoušení, objednávání, dodání a návody k montáži, obsluze a údržbě bezpečnostního odběrového návarku BEDIX, s.r.o. BON 9x ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

1.NÁZVOSLOVÍ

Bezpečnostní odběrový návarek BEDIX, s.r.o., BON 9x – návarek pro měření teploty – ( dále jen BON 9x) – zařízení určené zejména k měření teploty protékajícího média v potrubních systémech s vysokým a velmi vysokým tlakem, zejména plynovodů dle ČSN 38 6410. Zásadní předností tohoto zařízení je možnost jeho montáže na potrubí bez omezení provozu.

2. VŠEOBECNĚ  (viz výkres č.KLM -01-01, KLM – 04-01)

2.1. Popis zařízení

BON 9x se skládá z vlastního tělesa návarku (1) do nějž je zašroubována jímka (2) pro teplotní čidlo (10) na snímání teploty proudícího média. Jímka (2) je v tělese návarku  (1)) je v tělese návarku  (1) zatěsněna dvěma o-kroužky (4). Proti nechtěnému vyšroubování z tělesa návarku (1) je jímka (2) chráněna pojistným kroužkem ČSN 02 2931 (5). Stálý kontakt teplotního čidla (10) s jímkou (2)je zajištěn tlačnou pružinou (8). Těleso návarku je v horní části uzavřeno převlečnou maticí (3) s pryžovou zátkou (9), chránící vnitřní prostory návarku před nečistotami a povětrnostními vlivy.

2.2. Použití zařízení a stručný popis činnosti

BON 9x je určen pro měření teploty media zejména plynu protékajícího potrubím  s vysokým a velmi vysokým tlakem  ve smyslu ČSN 38 6410. Konstrukce BON 9x umožňuje jeho montáž a tedy instalaci místa pro měření teploty plynu na provozované potrubí bez nutnosti snížení tlaku. Návarek BON 9x je možno dodat v různých provedeních lišících se tvarem či délkou jímky (2) dle požadovaného teplotního čidla.

2.3. Seznam základního vybavení

Na základě požadavku zákazníka, který si bude zajišťovat montáž BON 9x vlastními silami, je dodáván s 1ks nástroje s vnitřním čtyřhranným otvorem, pro možnost manipulace s jímkou (2) návarku BON 9x soupravou GOLA 3/4“.

2.4. Průvodní technická dokumentace

Je dodávána následující průvodní technická dokumentace

- Osvědčení o jakosti a kompletnosti

- Osvědčení o jakosti materiálů BON 9x

- TPNM – Technické podmínky, návod pro montáž, obsluhu a údržbu

| Vypracoval Ing. V.Kaderka | Zkontroloval Ing. P.Prokop | Schválil Ing. V.Ninger |
| --- | --- | --- |

2.5. pokyny pro objednání

V objednávce je třeba uvést:

- název a typ návarku

- počet kusů

- předpokládaný termín dodávky

- požadavky na provedení odlišné od TPNM 01/01:

  - jinou délku čidla

  - jiné provedení jímky pro jiný typ teplotního čidla

- místo konečné montáže ( objekt )

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

3.1.Tvar a hlavní rozměry

Tvar BON 9x a hlavní rozměry jsou patrné z výkresu č. KLM-01-01

3.2. Technické parametri

Pracovní látka:					zemní plyn

Pracovní tlak maximální:			100 bar

Pracovní teplota:				-2 ~ 40°C

Materiál tělesa návarku:				11 523.0

Materiál jímky:					antikorozní ocel

Rozměr A:

Provedení BON 91:

Jímka pro teplotní čidlo: odporový snímač teploty ZPA do jímky – ponor 160 mm – typ

č. 112 68…

Rozměr A dle KLM-01-01:		89 mm

Provedení BON 94:

Jímka pro teplotní čidlo: odporový snímač teploty ROSEMOUNT

Rozměr A dle KLM-04-01		179 mm

| Technické podmínky: TPNM 01/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 8 | Strana: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

3.3. Povrchová úprava:

Dočasná povrchová úprava tělesa návarku (1) a víčka (3) je provedena galvanickým zinkováním. Z ploch v oblasti úkosu pro svar spojující těleso návarku s potrubím je zinek odstraněn. Rovněž pružina (8) je galvanicky pokovena. Tato povrchová ochrana chrání výrobek po dobu skladování a montáže. Po dokončení montáže se provede definitivní povrchová úprava v souladu s celkovou povrchovou úpravou zařízení na němž je BON 9x instalován. Jímka (2) a přítlačné plechy (6) a (7) jsou vyrobeny z antikorozní oceli.

3.4. Označení zařízení

Na tělese BON 9x je provedena identifikační ražba, která uvádí jakost materiálu návarku, tavbu materiálu, nominální tlak, výrobce a typové číslo návarku ve tvaru:

3.5. Umístění a připojení zařízení

BON 9x se umístí na potrubní systém do místa dle projektu.

4. ZKOUŠENÍ  ( viz č.v. KLM-01-01 )

4.1. Kontrola povrchu a rozměrů

Po úplném dohotovení BON 9x se kontroluje, zda s předepsanou dokumentací souhlasí hlavní rozměry, a provedení. Následně se kontrolují značky materiálů, čísla taveb, včetně dalšího raženého značení a jejich správné umístění na jednotlivých součástích BON 9x. Dále se provádí kontrola vzhledu neporušenosti povrchové úpravy BON 9x.

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 8 | Strana: 3 |
| --- | --- | --- | --- |

5. DODÁNÍ A ZÁRUKA

- dodávka se uskuteční na základě potvrzené objednávky

- způsob a místo předání zařízení bude stanoveno v objednávce

- Výrobce ručí za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení BON 9x, za uvedené hodnoty při dodržení návodu pro montáž, obsluhu a údržbu.

- Výrobce přejímá záruku za jakost ve smyslu obchodního zákoníku - § 429 a dalších po dobu 24 měsíců od data předání

6. BALENÍ, SKLADOVÁNÍ

BON 9x je dodáván ve složeném stavu, obsahuje:

- Těleso návarku (1)

- Víčko (3)

- Jímku teplovodního čidla (2) osazenou dvěma o-kroužky (4) s instalovanou odběrovou sondou (8) a dvěma o-kroužky (4)

- Pojistný kroužek (5)

- Přítlačné plechy (6) a (7)

- Pružinu (8)

Balení je provedeno folií, výrobce doporučuje uchovávat BON 9x v neporušeném obalu až do aplikace na potrubí. Tím je zaručena kvalita povrchu návarové hrany tělesa návarku (1).

BON 9x je třeba skladovat v zastřešeném uzavřeném prostoru v rozsahu teplot -25 +40°C s relativní vlhkostí menší než 80%.

7. POKYNY PRO MONTÁŽ ( viz v.č. KLM-01-01 )

Instalace BON 9x musí být provedena podle technologického postupu zpracovaného provozovatelem nebo montážní firmou v souladu s technickými podmínkami výrobce TPNM 01/01, platnými předpisy a technickými normami.

Montáž BON 9x se provede na základní potrubní systémem dle těchto zásad:

7.1. Montáž na nové potrubí v rámci nové výstavby

Montáž se zásadně provádí před stavební a první tlakovou zkouškou potrubního systému na nějž je BON 9x navařen. Před započetím svářeckých prací je nutné minimálně provést vizuální kontrolu a očistění okolí sváru. Po navaření BON 9x na potrubní systém dle technologického postupu odsouhlaseného provozovatelem potrubí, výrobce BON 9x doporučuje provést minimálně vizuální a kapilární kontrolu svaru. Po provedení defektoskopických kontrol se přikročí k provrtání stěny potrubí pod navařeným návarkem BON 9x a tím k propojení potrubí s prostorem návarku. Doporučená velikost vrtaného otvoru 25mm. Po provedení vrtací operace je nutno zajistit, aby v prostoru tělesa návarku (1) nezůstaly kovové třísky po provedené operaci. Následuje montáž jímky teplotního čidla (2) do navařeného tělesa návarku (1) -před montáží je nutno namazat o-kroužky (4) jímky (2) silikonovým mazacím tukem; jímku (2) zašroubovat až do dosednutí na dno tělesa návarku (1).

Stavební a první tlaková zkouška BON 9x se provádí společně se stavební a první tlakovou zkouškou potrubního systému na nějž je BON 9x nainstalován. Po kladném výsledku stavební a první tlakové zkoušky, montáži pojistného kroužku (5), teplovodního čidla (10), přítlačných plechů (6) a (7) společně s tlačnou pružinou (8) a víčka (3) s pryžovou zátkou (9) je BON 9x připraven k uvedení do provozu.

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 8 | Strana: 4 |
| --- | --- | --- | --- |

7.2. Montáž na provozované potrubí nenamáhané vnitřním či vnějším přetlakem

Montáž lze provést na základě povolení a odsouhlaseného technologického postupu provozovatel potrubí. Výrobce BON 9x doporučuje následující postup:

-    Určení minimální potřebné tloušťky  potrubí na nějž se BON 9x bude instalovat na základě

výpočtu dle ČSN 69 0010 nebo ČSN 13 0021

- v místě přivaření BON 9x a do vzdálenosti 150 mm od kraj  budoucího svaru provést očištění potrubí  ocelovým kartáčem  do kovového lesku, okraj svaru pro přivaření BON 9x musí být minimálně 200 mm od jiného svaru na potrubí ( podélný nebo spirálový tovární svar, obvodový montážní svar  apod.)

- provedení měření tloušťky a defektoskopie stěny potrubí za účelem kontroly vhodnosti předpokládaného místa instalace návarku

- navaření BON 9 x dle technologického postupu svařování schváleného provozovatelem potrubí

- defektoskopie provedeného svaru – minimálně vizuální a kapilární zkouška  - indikace trhlin není  povolena

- provrtání stěny potrubí pod navařeným návarkem BON 9x a tím k propojení potrubí s prostorem  návarku. Doporučená velikost vrtaného otvoru je 25 mm. Po provedení vrtací operace  je nutno zajistit, aby v prostoru tělesa návarku (1) nezůstaly kovové třísky po provedené operaci.

- montáž jímky teplovodního čidla (2) do navařeného tělesa návarku (1) – před montáží je nutno  namazat o-kroužky (4) jímky (2) silikonovým mazacím tukem. Jímku (2) zašroubovat až do dosednutí na dno tělesa návarku (1).

- po montáži pojistného kroužku (5), teplovodního čidla (10), přítlačných plechů (6) a (7) společně s tlačnou pružinou (8) a víčka  (3)  s pryžovou zátkou (9) je BON 9x  připraven k uvedení do provozu..

7.3. Montáž na provozované potrubí namáhané vnitřním či vnějším přetlakem

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 8 | Strana: 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Montáž lze provést na základě povolení a odsouhlaseného technologického postupu provozovatel potrubí. Výrobce BON 9x doporučuje následující postup:

- Určení minimální potřebné tloušťky  potrubí na nějž se BON 9x bude instalovat na základě výpočtu dle ČSN 69 0010 nebo ČSN 13 0021; minimální tloušťka potrubí, na kterou výrobce doporučuje provádět instalaci pod tlakem je 6mm. Je však nutno zohlednit tlakové poměry v potrubí, materiál potrubí a technologii užitou pro navaření BON 9x  na potrubí.

- v místě přivaření BON 9x a do vzdálenosti 150mm od kraje  budoucího sváru provést očištění potrubí ocelovým kartáčem do kovového lesku; okraj svaru pro přivaření BON 9x musí být minimálně 200mm od jiného svaru na potrubí ( podélný nebo spirálový tovární svar, obvodový montážní svar apod.)

- provést kontrolu materiálu trubky v očištěné oblasti na přítomnost trhlin

- v uvedené oblasti provést s použitím 20 mm čtvercové sítě ultrazvukovou zkoušku materiálu na vrstevnatost a tloušťku stěny. Tloušťka stěny nesmí být menší než hodnota určena výpočtem včetně přídavku na korozi a erozi, minimálně však 6 mm. Vrstevnatost materiálu v uvedené oblasti se nepřipouští

- navaření BON 9x dle technologického postupu svařování schváleného provozovatelem potrubí

- defektoskopie svaru – vizuální kontrola po celou dobu svařování a po ukončení svaru a minimálně kapilární zkouška – indikace trhlin není povolena.

- provrtání stěny potrubí pod navařeným návarkem BON 9x speciální vrtací soupravou bez omezení provozu potrubí a tím k propojení potrubí s prostorem v návarku. Doporučená velikost vrtacího otvoru je 25 mm. Po provedení vrtací operace je třeba zajistit, aby v prostoru tělesa návarku (1) nezůstaly kovové třísky po provedené operaci.

- montáž jímky teplovodního čidla (2) do navařeného tělesa návarku (1)  prostřednictvím výše zmíněné speciální vrtací soupravy – před montáží je nutno namazat o-kroužky (4) jímky (2) silikonovým mazacím tukem.Jímku (2)zašroubovat až do dosednutí na dno tělesa návarku (1).

- provedení zkoušky těsnosti pěnotvorným roztokem – kontroluje se těsnost jímky (2) v tělese návarku  (1) a také svarový spoj, kterým je těleso návarku (1) přívařeno k potrubí.

- po montáži pojistného kroužku (5), teplovodního čidla (10), přítlačných plechů (6) a (7) společně s tlačnou pružinou (8) a víčka  (3)  s pryžovou zátkou (9) je BON 9x  připraven k uvedení do provozu..

8. NÁVOD K OSLUZE ZAŘÍZENÍ

8.1. Uvedení do provozu

Po instalaci BON 9x na plynové potrubí, umístění teplovodního čidla (10) do jímky (2) a jeho dokompletování přítlačnými plechy (6) a (7), tlačnou pružinou (8) a pryžovou zátkou (9) je BON 9x připraven k uvedení do provozu.

8.2. Trvalý provoz zařízení

Po ověření těsnosti všech spojů pěnotvorným roztokem je možné BON 9x uvést do trvalého provozu. Po dobu provozu nevyžaduje BON 9x žádnou trvalou obsluhu.

9. POKYNY PRO ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ

Při dodržení pokynů uvedených v těchto TPNM 01/01 nevyžaduje BON 9x po dobu své životnosti žádnou údržbu.

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 8 | Strana: 6 |
| --- | --- | --- | --- |

10. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

11. ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ

BON 9x při dodržení těchto TPNM 01/01 neomezí životnost potrubního systému na nějž je instalován.

12. LIKVIDACE ODPADŮ

Při provozu zařízení vznikají následující odpady jejichž likvidaci je třeba zabezpečit oprávněnou organizací dle příslušných právních předpisů o odpadech.

Název odpadu				Třída odpadu				Poznámka

- Ostatní železné kovy		    12 0104		          likvidace po vyřazení z provozu

( těleso BON 9x)

13. PŘÍLOHY

v.č. KLM-01-01		Bezpečnostní odběrový návarek BEDIX, s.r.o. BON 91 – návarek pro měření

teploty

v.č.KLM-04-01		Bezpečnostní odběrový návarek BEDIX, s.r.o. BON 94 – návarek pro měření

teploty

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 8 | Strana: 7 |
| --- | --- | --- | --- |

Související ČSN a odpisy

ČSN	38 6405	- plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 	38 6410	- plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 	69 0010	- tlakové nádoby stabilní

Vyhl.č. 18/1979 Sb	- vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená tlaková zřízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a

ČBÚ č. 97/1982 Sb. a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 551/1990 Sb.

Vyhl. č. 21/1979 Sb.	- vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená tlaková zřízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a

ČBÚ č. 554/1990 Sb.

Vyhl. č. 48/1982 Sb.	- vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

a vyhlášky ČÚBP č.207/1991 Sb.

Vyhl. č. 18/1987 Sb.	- vyhláška ČÚBP,  kterou se stanoví požadavky na ochranu před nebezpečím

výbuchu hořlavých plynů a par

Vyhl.č. 337/1997 Sb.	- vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů

Zák. č. 22/1997 Sb.	- zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů ve znění zákona č.71/2000 Sb.

Zák. č. 125/1997 Sb. 	- zákon o odpadech

NV č. 182/1999 Sb.	- nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení ve

znění NV č. 290/2000 Sb.

Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství

| Technické podmínky: TPNM 02/01 | Datum: 01.08.2014 | Počet stran: 8 | Strana: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| Název: BEZP.ODB.NÁVAREK BEDIX, s.r.o. BON 9X NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY | Typ: BON 9x |
| --- | --- |
|  | Číslo výkresu: KLM-01-01 |

| Název: BEZP.ODB.NÁVAREK BEDIX, s.r.o. BON 9X NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY | Typ: BON 9x |
| --- | --- |
|  | Číslo výkresu: KLM-04-01 |